## 设备因素评价
泵站配水间设备因素评价表
| 泵站 | [13 empty] | 措施结果 |  |  |  |  | 0.021324 | 0.406 | 0.036795 | 0.012962 | 0.0016725 | 0.041813 | 0.052684 | 0.021324 | 0.025924
| 名称 | 位号 | 组件功能 | 潜在失效模式 | 失效模式的原因 | 失效模式的后果 | 影响程度 | 严重度S | 频度O | 探测度D | RPN | 现行措施（预防） | 现行措施（探测） | 责任目标和完成日期 | 采取的措施 | S | O | D | RPN | 0.034367 | 0.65431 | 0.059299 | 0.020889 | 0.0026954 | 0.067385 | 0.084906 | 0.034367 | 0.041779 | [11 empty] | 如何进行评价： 1.根据现场实际情况统计各个设备状态 2.根据各个设备状态在相应的状态后面带有颜色的单元格中填入“1” 3.如何目标评价单位没有该种设备，空着不填写即可
| 高压离心式注水泵 | 2，4 | 泵送流体，增加压力 | 停泵 | 停电 | 无 | 危险 | 8 | 2 | 3 | 48 | 依照停电紧急处理规程 处理 | 无 |  | 与当地供电部门及时沟通，对于提前知晓计划停电检修 | 8 | 1 | 1 | 8 | FALSE | 低风险 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.6205 | 0.3795
[5 empty] | 换泵启动 | 无 | 安全 | 1 | 3 | 1 | 3 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 低风险 | 1 | 0 | 0 |  | 低风险
|  |  |  | 正常工况 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 0
| 高压柱塞泵 | 1，3，5 |  | 停泵 | 更换柱塞 | 干压降低 | 安全 | 8 | 2 | 1 | 16 | [8 empty] | FALSE | 低风险 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0.6205 | 0 | 0 | 低风险 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 低风险
[5 empty] | 大修 | 无 | 安全 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 电机烧毁 | 管道停输 | 危险 | 9 | 1 | 7 | 63 | 熔断保险丝要与设备进行匹配不得随意加大 | 按时巡检每2小时一次，发现问题及时上报 |  | 加强巡检，设置电气设备的保养日期，达到规定年限的设备进行更换.设定事故相应的应对措施。 | 7 | 1 | 2 | 14 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 电源跳闸 | 管道停输 | 危险 | 10 | 3 | 7 | 210 | 无 | 无 |  | 及时查明电源短路跳闸原因，尽快检修 | 5 | 1 | 4 | 20 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 连杆脱落 | 泵失效 | 危险 | 10 | 2 | 6 | 120 | 《高压柱塞泵操作流程》 | 无 |  | 按照规定对设备进行及时维护，对于不再适合服役的设备进行及早的更换处理 | 10 | 1 | 2 | 20 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 日常维修 | 无 | 安全 | 1 | 5 | 1 | 5 | [14 empty] | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 日常保养 | 无 | 安全 | 1 | 5 | 1 | 5 | [14 empty] | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 盘根压盖脱落 | 管道停输 | 危险 | 8 | 1 | 3 | 24 | 在检修时进行记录，以备停泵检修 | 按照保养手册进行保养，在保养期间进行检查 |  | 除按时保养外，加强日常检查 | 8 | 1 | 1 | 8
[5 empty] | 皮带断裂 | 管道停输 | 危险 | 8 | 1 | 3 | 24 | 无 | 按照保养手册进行保养，在保养期间进行检查 |  | 除按时保养外，加强日常检查 | 8 | 1 | 1 | 8
[5 empty] | 排量过低 | 泵不正常工作 | 安全 | 6 | 2 | 2 | 24 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 刺水 | 泵效率严重降低 | 危险 | 6 | 3 | 3 | 54 | 对输送介质定期进行检查 | 按照启泵前相关规范手册进行操作 |  | 加强巡检，对于在巡检中发现的事故隐患及时汇报，并联系相关人员进行维修 | 6 | 1 | 2 | 12
[5 empty] | 外部管道泄漏 | 管线停输 | 安全 | 4 | 2 | 2 | 16 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 电机温度过高 | 电机烧毁 | 危险 | 7 | 4 | 1 | 28 | 无 | 操作人员按时巡线 |  | 设置相应的检测报警设备 | 5 | 2 | 1 | 10
[5 empty] | 皮带松动 | 无 | 安全 | 4 | 4 | 2 | 32
[5 empty] | 电机跳闸 | 管道停输 | 危险 | 10 | 3 | 7 | 210
[5 empty] | 补焊过滤器 | 管道停输 | 安全 | 8 | 1 | 1 | 8
[5 empty] | 外部设备故障 | 管道停输 | 安全 | 8 | 3 | 1 | 24
[5 empty] | 更换/维修电动阀门 | 管道停输 | 安全 | 8 | 2 | 1 | 16
[5 empty] | 补焊过滤罐 | 无 | 安全 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 超压负荷 | 停输 | 安全 | 9 | 1 | 1 | 9
|  |  |  | 泄露 | 补焊 | 泵效率降低 | 安全 | 5 | 3 | 1 | 15
[5 empty] | 刺水 | 泵效率严重降低 | 危险 | 5 | 2 | 5 | 50 | 对输送介质定期进行检查 | 按照启泵前相关规范手册进行操作 |  | 加强巡检，对于在巡检中发现的事故隐患及时汇报，并联系相关人员进行维修 | 5 | 1 | 3 | 15
|  |  |  | 异响 | 上游过滤罐出现沙眼 | 泵效率降低，磨损 | 安全 | 2 | 2 | 4 | 16
|  |  |  | 正常工况 | [6 empty] | 1
| 高压外输管线 |  | 流体流动的路径 | 堵塞 | 改为地面管线 | 管线暂时停输 | 安全 | 4 | 2 | 1 | 8 | [8 empty] | FALSE | 低风险 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 更换高压管线 | 管线暂时停输 | 安全 | 8 | 1 | 1 | 8
|  |  |  | 泄露 | 回流管线穿孔 | 可能会造成人员受伤 | 危险 | 10 | 1 | 6 | 60 | 无 | 在巡线或在控制室发现管线发生穿孔，按照突发事件应急处置卡进行处置 |  | 对管线的高后果区进行识别 | 10 | 1 | 2 | 20
[5 empty] | 渗漏 | 仪表测量出现误差 | 安全 | 2 | 3 | 2 | 12
|  |  |  | 正常工况 | [6 empty] | 1
| 高压阀组 |  | 调压 | 无法关闭 | 高压阀组3#出口闸门闸板掉，维修后抽挡板 | 无法关闭阀门 | 安全 | 3 | 1 | 1 | 3 | [8 empty] | FALSE | 低风险 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 拉水管线闸门闸板掉 | 无法关闭阀门 | 安全 | 4 | 1 | 1 | 4
|  |  |  | 损坏 |  | 无法正常操作 | 危险 | 8 | 1 | 3 | 24 | 无 | 无 |  | 在日常巡检过程中分批次对阀组进行测试，对于发现问题的阀组进行及时更换 | 8 | 1 | 1 | 8
|  |  |  | 正常工况 | [6 empty] | 1
| 压力表和远传仪表 |  | 测量参数 | 仪表不准 | 数据、参数失效 | 数据记录偏差 | 安全 | 2 | 2 | 1 | 4 | [8 empty] | FALSE | 低风险 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 正常工况 | [6 empty] | 1
| 配电柜 |  | 为电机提供合适电压 | 接地电阻失灵 | 人员触电 | 人员生命安全 | 危险 | 10 | 1 | 10 | 100 | 接地电阻，人员按规范穿戴防护设备 | 无 |  | 增加配电柜接地不良报警装置，当出现接地不良时及时由专业人员进行维修 | 10 | 1 | 1 | 10 | FALSE | 低风险 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 正常工况 | [6 empty] | 1
| 注水罐 |  | 储存水 | 泄露 | 环境污染、人员中毒窒息 | 环境安全人员安全威胁 | 危险 | 9 | 2 | 7 | 126 | 无 | 无 |  | 定期对注水罐的水质，储存容量以及时间进行巡检。在巡检时分布式检测注水罐的壁厚以及连接处的焊接情况 | 9 | 1 | 3 | 27 | FALSE | 低风险 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 正常工况 | [6 empty] | 1
| 喂水泵 |  |  | 泄露 | 盘根漏失量大 | 泵效率降低 | 安全 | 7 | 3 | 1 | 21 | [8 empty] | FALSE | 低风险 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 水碱较严重 | 容易造成穿孔 | 危险 | 5 | 3 | 2 | 30 | 无 | 检测水质 |  | 对喂水泵的输送介质进行处理，并且设置备用喂水泵，两台泵组在一次维护保养期间间歇工作。对喂水泵内部进行防腐蚀处理 | 5 | 1 | 2 | 10
|  |  |  | 正常工况 | [6 empty] | 1
| 清水泵 |  |  | 堵塞 | 漏斗堵塞 | 电机烧毁 | 危险 | 9 | 2 | 2 | 36 | 泵前加过滤装置 | 流量减小 |  | 对每日工作流量进行记录，在流量下降之初对泵组进行清扫等维护操作 | 9 | 1 | 1 | 9 | FALSE | 低风险 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 泄露 | 漏失量大 | 泵效率降低 | 安全 | 7 | 2 | 1 | 14
|  |  |  | 噪声 | 声音异常 | 潜在零件损坏 | 安全 | 4 | 3 | 1 | 12
|  |  |  | 正常工况 | [6 empty] | 1
配水间
| 分水器 | 无具体损坏事故数据 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 管汇 | 1，3，5 | 流体流动的路径 | 缓渗 | 缺乏有力的监控 | 穿孔的潜在危险 | 危险 | 4 | 3 | 3 | 36 | 无 | 操作人员按时巡线 |  | 对整条配水间所属管汇进行高后果区的风险识别，对高后果区的管段重点进行日常检查 | 4 | 1 | 1 | 4 | FALSE | 低风险 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 穿孔 | 缺乏有力的监控 | 造成人员受伤等危险情况 | 危险 | 10 | 2 | 4 | 80 | 无 | 操作人员按时巡线 |  | 对整条配水间所属管汇进行高后果区的风险识别，对高后果区的管段重点进行日常检查 | 10 | 1 | 2 | 20
|  |  |  | 管壁减薄 | 杂质等腐蚀情况 | 无 | 安全 | 2 | 2 | 5 | 20
|  |  |  | 正常工况 | [6 empty] | 1
| 压力表和远传仪表 |  | 测量参数 | 仪表不准 | 数据、参数失效 | 数据记录偏差 | 安全 | 2 | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | FALSE | 低风险 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 正常工况 | [6 empty] | 1
0.6115
1

## 管理因素评价
管理人为因素评价表格
| 承包商安全管理是否到位 |  |  | 生产运行安全管理是否细致 |  |  | 制度建设是否充分 |  |  | 安全风险管控是否足够 |  |  | 教育培训是否达标
|  | 是 | 否 |  | 是 | 否 |  | 是 | 否 |  | 是 | 否 |  | 是 | 否 |  | 0.041675 | 0.041675 | 0.083325 | 0.083325 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 高风险
| 承包商使用设备材料是否有详细的出库使用记录 |  |  | 生产操作规程是否编制完善，并根据设备更新换代进行更正 |  |  | 站场是否有完整结构的安全质检部门，设立质量安全管理处以及下设各个二级部门 |  |  | 是否对整体注水系统进行高风险高后果区识别 |  |  | 是否定期组织员工进行安全规章制度的学习考核 |  |  | 0 | 高风险 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 高风险 | 0 | 0 | 1
| 承包商对使用的设备材料进行检查是否满足设计指标 |  |  | 工作班组交接岗前，班组内部是否进行安全提示并检查劳保用品的穿戴 |  |  | 在主要工作流程节点是否设有操作流程指示牌，和应急事件处置卡 |  |  | 是否按着规章制度进行及时巡线 |  |  | 是否对于专业人员进行专业性考试 |  |  | 0 | 高风险 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 高风险 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 高风险 | 如何进行评价： 1.根据现场实际情况统计实际状况 2.根据实际情况在各个细则中进行是否的选择，如果这一条为是即在该条对应为 是 的单元格中填“1”。否同理
| 甲方对承包商的安全资质进行查验 |  |  | 现场的普通工作人员是否进行普适性的安全考核，专业人员是否进行专业考核并持证上岗 |  |  | 是否在厂区设置醒目的安全标语进行宣传 |  |  | 站场工作人员在巡线过程中发现安全隐患按时上报后是否能及时处理 |  |  | 员工培训考核合格率是否达到80%以上 |  |  | 0 | 高风险 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 高风险 | 0 | 0 | 1
| 承包商对施工的操作规程是否严格执行 |  |  | 现场对于高发危险区域和设备是否设立警示标志 |  |  | 是否对班组的安全生产的具有奖惩制度 |  |  | 生产操作规程制度是否随着整体站场使用时限延长进行更新 |  |  | 专业人员的专业考核优良率是否在80%以上 |  |  | 0 | 高风险 | 0 | 0 | 1
| 承包商是否定期举行安全应急演习和培训 |  |  | 现场每日班组生产运行台账是否进行详细记录并及时整理 |  |  | 事都落实安全生产责任制度，细化问责到班组个人岗位 |  |  | 是否对于消防，电路等辅助生产系统定期进行检查 |  |  | 每年举办安全宣传讲座的次数是否达到4次以上 |  |  |  | 0.083325 | 0.16667
| 承包商对所雇佣的施工人员是否进行安全培训 |  |  | 现场班组生产工作时对设备安全检查是否进行 |  |  | 是否对工作人员的常规操作进行JSA分析 |  |  | 工作人员是否能在出现危险事故时，做出正确的操作最大程度上减少人员的伤亡损失 |  |  | 厂区内部是否进行安全宣传，进行安全教育 |  |  | 0 | 高风险 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 高风险 | 0 | 0 | 1
| 承包商对施工作业中的人员是否采取了防护措施 |  |  | 是否每日都有值班领导和应急预案对生产安全进行监督 |  |  | 对员工是否有职业健康管理 |  |  | 对于无人值守的注水系统设备放置地，是否定期检查远传仪表等检测元件确保中控室可以实时掌握情况 |  |  | 班组交接班前是否由班组长进行安全讲话 |  |  | 0 | 高风险 | 0 | 0 | 1
| 承包商是否对人员进行工前培训教育 |  |  | 是否在工区内的高后果区设置监控，并与主控制室相连 |  |  | 对供销部门的采购入库设备材料等与后续生产环节的设备材料使用情况是否得到联合反馈 |  |  | 是否定期（每3年）对整体注水系统进行重新的风险评估划分高后果区 |  |  | 是否定期组织人员外出学习交流不断完善操作规程以及工艺流程
| 安全生产运行执行是否得力 |  |  | 安全组织结构是否健全 |  |  | 应急事件处置是否到位 |  |  | 施工作业安全控制是否良好 |  |  | 职业健康管理是否充足
|  | 是 | 否 |  | 是 | 否 |  | 是 | 否 |  | 是 | 否 |  | 是 | 否 |  | 0.08335 | 0.125 | 0.125 | 0.16665
| 工作人员是否能正确穿戴劳保用品并清除了解操作规程 |  |  | 安全组织结构是否完善 |  |  | 是否有多种应对不同紧急事件的预案 |  |  | 在施工作业前是否进行JSA（作业安全分析）确保施工作业的安全性 |  |  | 是否根据国家相关法律法规制定高危工种人员的职业健康管理档案 |  |  | 0 | 高风险 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 高风险 | 0 | 0 | 1
| 工作人员是否能按时进行各项操作活动比如巡线等 |  |  | 项目经理和各个分项目安全员是否具有从事相关行业的经验 |  |  | 与站场周围的消防，医院等紧急救援部门是否举行过联合演习 |  |  | 在施工作业前是否查验第三方施工单位的作业许可 |  |  | 是否对高危工种人员定期进行健康体检半年一次 |  |  | 0 | 高风险 | 0 | 0 | 1
| 班组工作中，班组长是否能对班组成员的生产活动起到指导和监督的作用 |  |  | 承包人和分包人的责任是否明确 |  |  | 在事故中时各个单位之间是否配合良好 |  |  | 是否在施工过程中雇佣第三方专业的监理公司进行施工作业安全监督 |  |  | 对高危工种的工作环境是否设立仪器进行检测 |  |  | 0 | 高风险 | 0 | 0 | 1
| 工作人员是否能及时识别并且处置异常工况 |  |  | 是否审定安全生产规划和年度计划，保证单位安全生产投入有效实施 |  |  | 事故之后是否进行事故复盘进行总结和追责 |  |  | 是否对注水井等节点进行施工的安全监督 |  |  | 高危工种的防护用品是否定期进行检查保证达到相关行业和国家标准 |  |  | 0 | 高风险 | 0 | 0 | 1
| 对重要的动静设备保养是否及时和充分 |  |  | 是否有专门的安全员针对新建，扩建等施工监督其“三同时” |  |  | 站场工作间内部是否具有自动检测报警装置 |  |  | 是否严格按照施工作业流程进行安全交底 |  |  | 在高危工作环境中是否设置标志等警示所有工作人员
| 工作人员是否能遵守安全禁令，做的令行禁止 |  |  | 安全管理办公室是否对安全生产责任制度进行监督 |  |  | 是否按照国家应急管理部的相关法律，按照危化品和油气运输管理部门编制预案，并抄送给各级政府部门 |  |  | 最后验收阶段是否验收全部合格，并且良好率达到80%以上 |  |  | 是否对高危工种人员在岗前进行培训等告知其职业危险
| 在开工或班组交接班时是否对负责区域的设备以及管线进行检查其运行状况，如实记录。在出现状况时及时上报。做好对接工作 |  |  | 现场工作人员是否坚持“四不放过原则”并报上级部门，待上机部门批准后执行 |  |  | 发生事故时，现场消防医护等一线人员是否能及时到位，对周围群众的疏散等后勤工作是否能得到保障 |  |  | 施工工作人员是否考取相关的职业证书 |  |  | 是否设置专门的职业卫生管理领导小组
| 是否定期发布安全生产运行情况报告给各个单位互相借鉴学习 |  |  | 是否设置技术负责人对操作流程工艺以及设备（仪表）负领导性责任 |  |  | 事故发生后是否能及时做出事故调查和报告 |  |  | 是否对冒险作业进行管控 |  |  | 是否对高危岗位制定相应的职业安全卫生操作规程

## 环境因素评价
环境因素评价表格
| 站内环境因素LTA |  |  | 站外环境因素LTA
|  | 是 | 否 | 根据“站场环境风险评估”相关规范可以得出站场外部环境因素属于E3级别，可以认为站外环境因素为低风险
是否具有有效的紧急关断措施
| 是否有雨水收集措施 | [5 empty] | 0.75 | 0.25
| 是否建设事故污水收集系统 |  |  | 如何进行评价： 1.根据现场实际情况统计实际状况 2.根据实际情况在各个细则中进行是否的选择，如果这一条为是即在该条对应为 是 的单元格中填“1”。否同理 | 0 | 高风险 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0.75 | 高风险
| 事故水储存能力是否充足 |  |  |  |  | 低风险 | 1 | 0 | 0
转输能力是否足够
是否有事故污染物的处置措施
是否环境风险物质泄漏监测措施符合要求
生产设施是否没有临近水源

## Sheet3
|  |  | 0.5 | 0.4 | 0.1
因素 | 风险等级
管理因素+人为因素 | 高风险 | 0 | 0 | 1 |  | 0.4 | 0 | 0.6 | 高风险
设备因素 | 低风险 | 1 | 0 | 0
环境因素 | 高风险 | 0 | 0 | 1

## Sheet5 (hidden)
泵站 | [13 empty] | 措施结果
名称 | 位号 | 组件功能 | 潜在失效模式 | 失效模式的原因 | 失效模式的后果 | 影响程度 | 严重度S | 频度O | 探测度D | RPN | 现行措施（预防） | 现行措施（探测） | 责任目标和完成日期 | 采取的措施 | S | O | D | RPN
高压离心式注水泵 | 2，4 | 泵送流体，增加压力 | 停泵 | 停电 | 无 | 危险 | 8 | 2 | 3 | 48 | 依照停电紧急处理规程 处理 | 无 |  | 定期检修电力设备 | 8 | 1 | 1 | 8
|  |  |  | 换泵启动 | 无 | 安全 | 1 | 3 | 1 | 3
高压柱塞泵 | 1，3，5 |  | 停泵 | 更换柱塞 | 干压降低 | 安全 | 8 | 2 | 1 | 16
|  |  |  | 大修 | 无 | 安全 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 电机烧毁 | 管道停输 | 危险 | 9 | 1 | 7 | 63 | 熔断保险丝要与设备进行匹配不得随意加大 | 按时巡检每2小时一次，发现问题及时上报 |  | 定期检修电力设备 | 7 | 1 | 2 | 14
|  |  |  | 电源跳闸 | 管道停输 | 危险 | 10 | 3 | 7 | 210 | 无 | 无 |  | 定期检修电力设备 | 5 | 1 | 4 | 20
|  |  |  | 连杆脱落 | 泵失效 | 危险 | 10 | 2 | 6 | 120 | 《高压柱塞泵操作流程》 | 无 |  | 定期进行泵设备的检修与保养 | 10 | 1 | 2 | 20
|  |  |  | 日常维修 | 无 | 安全 | 1 | 5 | 1 | 5
|  |  |  | 日常保养 | 无 | 安全 | 1 | 5 | 1 | 5
|  |  |  | 盘根压盖脱落 | 管道停输 | 危险 | 8 | 1 | 3 | 24 | 在检修时进行记录，以备停泵检修 | 按照保养手册进行保养，在保养期间进行检查 |  | 定期进行泵设备的检修与保养 | 8 | 1 | 1 | 8
|  |  |  | 皮带断裂 | 管道停输 | 危险 | 8 | 1 | 3 | 24 | 无 | 按照保养手册进行保养，在保养期间进行检查 |  | 定期进行泵设备的检修与保养 | 8 | 1 | 1 | 8
|  |  |  | 排量过低 | 泵不正常工作 | 安全 | 6 | 2 | 2 | 24 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 刺水 | 泵效率严重降低 | 危险 | 6 | 3 | 3 | 54 | 对输送介质定期进行检查 | 按照启泵前相关规范手册进行操作 |  | 介质中添加缓蚀剂 | 6 | 1 | 2 | 12
|  |  |  | 外部管道泄漏 | 管线停输 | 安全 | 4 | 2 | 2 | 16 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电机温度过高 | 电机烧毁 | 危险 | 7 | 4 | 1 | 28 | 无 | 操作人员按时巡线 |  | 定期检修电力设备 | 5 | 2 | 1 | 10
|  |  |  | 皮带松动 | 无 | 安全 | 4 | 4 | 2 | 32
|  |  |  | 电机跳闸 | 管道停输 | 危险 | 10 | 3 | 7 | 210 | 无 | 无 |  | 定期检修电力设备 | 10 | 1 | 3 | 30
|  |  |  | 补焊过滤器 | 管道停输 | 安全 | 8 | 1 | 1 | 8
|  |  |  | 外部设备故障 | 管道停输 | 安全 | 8 | 3 | 1 | 24
|  |  |  | 更换/维修电动阀门 | 管道停输 | 安全 | 8 | 2 | 1 | 16
|  |  |  | 补焊过滤罐 | 无 | 安全 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 超压负荷 | 停输 | 安全 | 9 | 1 | 1 | 9
|  |  | 泄露 | 补焊 | 泵效率降低 | 安全 | 5 | 3 | 1 | 15
|  |  |  | 刺水 | 泵效率严重降低 | 危险 | 5 | 2 | 5 | 50 | 对输送介质定期进行检查 | 按照启泵前相关规范手册进行操作 |  | 介质中添加缓蚀剂 | 5 | 2 | 1 | 10
|  |  | 异响 | 上游过滤罐出现沙眼 | 泵效率降低，磨损 | 安全 | 2 | 2 | 4 | 16
高压外输管线 |  | 流体流动的路径 | 堵塞 | 改为地面管线 | 管线暂时停输 | 安全 | 4 | 2 | 1 | 8
|  |  |  | 更换高压管线 | 管线暂时停输 | 安全 | 8 | 1 | 1 | 8
|  |  | 泄露 | 回流管线穿孔 | 可能会造成人员受伤 | 危险 | 10 | 1 | 6 | 60 | 无 | 在巡线或在控制室发现管线发生穿孔，按照突发事件应急处置卡进行处置 |  | 对管线的高后果区进行识别， 及时维修 | 10 | 1 | 2 | 20
|  |  |  | 渗漏 | 仪表测量出现误差 | 安全 | 2 | 3 | 2 | 12
高压阀组 |  | 调压 | 无法关闭 | 高压阀组3#出口闸门闸板掉，维修后抽挡板 | 无法关闭阀门 | 安全 | 3 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | 拉水管线闸门闸板掉 | 无法关闭阀门 | 安全 | 4 | 1 | 1 | 4
|  |  | 损坏 |  | 无法正常操作 | 危险 | 8 | 1 | 3 | 24 | 无 | 无 |  | 定期对高压阀组的检修与保养 | 8 | 1 | 1 | 8
压力表和远传仪表 |  | 测量参数 | 仪表不准 | 数据、参数失效 | 数据记录偏差 | 安全 | 2 | 2 | 1 | 4
配电柜 |  | 为电机提供合适电压 | 接地电阻失灵 | 人员触电 | 人员生命安全 | 危险 | 10 | 1 | 10 | 100 | 接地电阻，人员按规范穿戴防护设备 | 无 |  | 定期检修电力设备 | 10 | 1 | 1 | 10
注水罐 |  | 储存水 | 泄露 | 环境污染、人员中毒窒息 | 环境安全人员安全威胁 | 危险 | 9 | 2 | 7 | 126 | 无 | 无 |  | 定期进行注水罐的检修与保养 | 9 | 1 | 3 | 27
喂水泵 |  |  | 泄露 | 盘根漏失量大 | 泵效率降低 | 安全 | 7 | 3 | 1 | 21
|  |  |  | 水碱较严重 | 容易造成穿孔 | 危险 | 5 | 3 | 2 | 30 | 无 | 检测水质 |  | 介质中添加缓蚀剂 | 5 | 1 | 2 | 10
清水泵 |  |  | 堵塞 | 漏斗堵塞 | 电机烧毁 | 危险 | 9 | 2 | 2 | 36 | 泵前加过滤装置 | 流量减小 |  | 泵前加过滤装置 | 9 | 2 | 2 | 36
|  |  | 泄露 | 漏失量大 | 泵效率降低 | 安全 | 7 | 2 | 1 | 14
|  |  | 噪声 | 声音异常 | 潜在零件损坏 | 安全 | 4 | 3 | 1 | 12
配水间
分水器 | 无具体损坏事故数据 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
管汇 | 1，3，5 | 流体流动的路径 | 缓渗 | 缺乏有力的监控 | 穿孔的潜在危险 | 危险 | 4 | 3 | 3 | 36 | 无 | 操作人员按时巡线 |  | 对管线的高后果区进行识别， 及时维修 | 4 | 1 | 1 | 4
|  |  | 穿孔 | 缺乏有力的监控 | 造成人员受伤等危险情况 | 危险 | 10 | 2 | 4 | 80 | 无 | 操作人员按时巡线 |  | 对管线的高后果区进行识别， 及时维修 | 10 | 1 | 2 | 20
|  |  | 管壁减薄 | 杂质等腐蚀情况 | 无 | 安全 | 2 | 2 | 5 | 20
压力表和远传仪表 |  | 测量参数 | 仪表不准 | 数据、参数失效 | 数据记录偏差 | 安全 | 2 | 1 | 1 | 2
流量计 | 无具体损坏事故数据 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1

## Sheet6 (hidden)
一级指标 二级指标 | 规章制度LTA | 制度实施LTA | 人员危险认识LTA | 总权值
| 0.25 | 0.5 | 0.25
承包商安全管理LTA | 0.17 |  |  | 0.0425
生产运行安全管理LTA | 0.17 |  |  | 0.0425
制度建设LTA | 0.33 |  |  | 0.0825
安全风险管控LTA | 0.33 |  |  | 0.0825
安全生产运行执行LTA |  | 0.17 |  | 0.085
安全组织结构LTA |  | 0.25 |  | 0.125
应急事件处置LTA |  | 0.25 |  | 0.125
施工作业安全控制LTA |  | 0.33 |  | 0.165
教育培训LTA |  |  | 0.33 | 0.0825
职业健康管理LTA |  |  | 0.67 | 0.1675
一级指标 二级指标 | 泵站设备LTA | 配水间设备LTA | 总权值
| 0.62 | 0.38
高压离心注水泵LTA | 0.05 |  | 0.031
高压外输管线LTA | 0.07 |  | 0.0434
高压阀组LTA | 0.03 |  | 0.0186
配电柜LTA | 0.08 |  | 0.0496
注水罐LTA | 0.1 |  | 0.062
高压柱塞泵LTA | 0.66 |  | 0.4092
现场以及远传仪表LTA |  | 0.98 | 0.3724
高压管汇LTA |  | 0.02 | 0.0076
环境因素 | 站场外部环境LTA | 0.25
| 站场内部环境LTA | 0.75
管理人为因素 | 0.5
设备因素 | 0.25
环境因素 | 0.25